遂宁市安居区低碳地热现代农业产业园项目（地热供热系统）材料、设备采购及安装报价表

| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 估算数量 | 单价（元)含9%专票 | 合计（元）含9%专票 | 报价单价（元）含9%专票 | 报价合计（元）含9%专票 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轴流风机(进风) 3070m3/h | 1.型号、设备参数： T35-3.15 风量：3070m3/h、叶片角度：20°，转速：2900r/min、直径：315mm，全压：214Pa、功率：0.25kw，重量：19kg 2.规格、尺寸：预留洞口尺寸 500*500mm | 台 | 1 | 540.64 | 540.64 |  |  |
| 轴流风机(排风) 3810m3/h | 1.型号、设备参数： T35-3.15 风量：3810m3/h、叶片角度：25°，转速：2900r/min、直径：315mm，全压：220Pa、功率：0.37kw，重量：20kg 2.规格、尺寸：预留洞口尺寸 500*500mm | 台 | 1 | 680.16 | 680.16 |  |  |
| 热水循环泵(变频) HWP-01~03 | 功能、参数：流量：20m3/h,扬程：61m,功率：6.2kW、转速：2900rmp,二用一备 （含减震台座、变频器） | 套 | 3 | 4360 | 13080.00 |  |  |
| 水-水 管壳式换热器 CHE-01、02 | 功能、参数：换热量：689.5kW；换热面积64m2、一次侧进出水温度：95/55℃；流量：12.5m3h；压降：10kPa、二次侧进出水温度：80/50℃；流量：18m3h；压降：27kPa、参考尺寸（L×W×H）：4000×1100×1500mm。（因一次侧气田水含微量硫化氢及高含量氯离子80088mg/L，管程材质选用钛合金，保证设备能在抗腐蚀的同时，换热效果也满足要求。使用寿命＞15年。） | 套 | 2 | 191840 | 383680.00 |  |  |
| 壁挂插入式超声波流量计 | 功能、参数：工作频率：1MHz；压力等级：1.6MPa DN125 | 台 | 2 | 2140.76 | 4281.52 |  |  |
| 水质检测装置 CET-04 | 功能、参数：KNF-400 PH、浊度、二氧化氯（或余氯）、温度；可设定的上报时间间隔，可通过GPRS上传至云端，尺寸：55*28.5*60cm | 套 | 1 | 17440 | 17440.00 |  |  |
| 成套控水装置-补水、定压、排气、加药 CET-01 | 功能、参数：定压点压力Po：0.05kPa；定压精度：0.01MPA、补水泵扬程：10.8m;功率：0.054kW;流量：1.25m3/h、常压罐容积：300L;调节容积:100L; 参考尺寸：φ650*1400， 配置：真空排气罐、常压隔膜罐、搅拌机、计量泵、补水泵、PLC2(设备自带)等设备，具体详设计(包含设备一侧或两侧管线上安装的所有阀门、仪表、水锤消除器等，具体详系统程流图)（补水泵一用一备；带触摸屏，PH检测;加药桶内为钠盐) | 套 | 1 | 87200 | 87200.00 |  |  |
| 全程综合水处理仪 WT-01 | 功能、参数：处理流量:40m3/h；功率:0.34kW（220V/50Hz）、阻垢除垢率≥95%、杀菌灭藻率≥90%、控制腐蚀率≥80%、水头损失:5~30kPa；设备承压：1.0MPa、机组尺寸（L×W×H）：950×600×1350mm(自带控制器，落地安装) | 套 | 1 | 11336 | 11336.00 |  |  |
| 中控系统 | 参数等明细：在线UPS 3kVA,1h、PLC编程软件含PLC软件及配套软件、触摸屏软件含开发版及运行版、以太网交换机 2光口24电口、通信电缆含光纤、PLC总线、网线等、路由器 传输速率：10/100Mbps、运营报表管理系统 含组态、编程、调试等,保证系统正常运营， | 套 | 1 | 95920 | 95920.00 |  |  |
| PLC1控制柜 | 规格：2200*600*600(高*宽*深)，DI:64;DO:32;AI:32;AO:32，带以太网和485接口modbus RTU通讯，12寸触摸屏，含柜内电气元器件等(带机柜空调) 配置、功能、参数： ①.PLC端子的详细接线及柜内布置图详设计 ②.PLC柜为正面开门,正面安装维护,防护等级为IP65，PLC柜采用304不锈钢材质。 ③.PLC柜内加装通风装置及加热装置,柜体顶部装吊装环,柜内需安装照明设备。 ④.PLC柜柜体都应经过表面预处理,涂底漆和喷漆,色标与电气柜统一。 ⑤.UPS为在线隔离型,位于PLC柜内,底部应有足够的支撑。 ⑥.UPS为在线隔离型,位于PLC柜内,底部应有足够的支撑。 ⑦.PLC柜内部的主要设备规格型号见PLC模块配置及材料表,表中未列出的由供货厂家按需配置。 ⑧.PLC柜应以专用接地线,通过接地连接体40*4热镀锌扁钢可靠连接在接地装置上,且所有的连接应在全长上与接地装置有良好的电气通路,接地电阻应小于1欧姆,如不满足应在室外为其做单独接地极,直至满足要求。 5.安装形式：落地安装,适当设置通风孔 | 台 | 1 | 43600 | 43600.00 |  |  |
| 打印机 |  | 台 | 1 | 2616 | 2616.00 |  |  |
| 计算机 | (包含显示器、主机、键盘、鼠标、操作系统等) | 台 | 1 | 4360 | 4360.00 |  |  |
| 网络交换机 |  | 台 | 1 | 1744 | 1744.00 |  |  |
| 温度仪表 DN80 |  | 套 | 6 | 313.92 | 1883.52 |  |  |
| 温度仪表 DN100 |  | 套 | 3 | 370.6 | 1111.80 |  |  |
| 压力仪表 DN80 |  | 套 | 10 | 333.104 | 3331.04 |  |  |
| 压力仪表 DN100 |  | 套 | 6 | 367.984 | 2207.90 |  |  |
| 能量计 DN150 |  | 台 | 2 | 4796 | 9592.00 |  |  |
| 钛合金管加三层PE防腐层 DN100 |  | m | 2.071 | 219.744 | 455.09 |  |  |
| 钛合金管加三层PE防腐层 DN80 |  | m | 14.372 | 191.84 | 2757.12 |  |  |
| 球墨铸铁保温管 DN80 |  | m | 14.857 | 213.64 | 3174.05 |  |  |
| 球墨铸铁保温管 DN100 |  | m | 12.342 | 274.68 | 3390.10 |  |  |
| 球墨铸铁保温管 DN150 |  | m | 28.572 | 327 | 9343.04 |  |  |
| Y型过滤器 DN80 |  | 个 | 4 | 130.8 | 523.20 |  |  |
| 截止阀 DN80 |  | 个 | 8 | 135.16 | 1081.28 |  |  |
| 截止阀 DN100 |  | 个 | 1 | 161.32 | 161.32 |  |  |
| 截止阀 DN150 |  | 个 | 2 | 231.08 | 462.16 |  |  |
| 止回阀 DN100 |  | 个 | 3 | 261.6 | 784.80 |  |  |
| 止回阀 DN125 |  | 个 | 1 | 348.8 | 348.80 |  |  |
| 电动阀 DN150 |  | 个 | 2 | 2616 | 5232.00 |  |  |
| 蝶阀 DN150 |  | 个 | 3 | 313.92 | 941.76 |  |  |
| 闸阀 DN100 |  | 个 | 6 | 305.2 | 1831.20 |  |  |
| 可曲挠橡胶头 DN80 |  | 个 | 8 | 187.48 | 1499.84 |  |  |
| 可曲挠橡胶头 DN100 |  | 个 | 6 | 214.512 | 1287.07 |  |  |
| 可曲挠橡胶头 DN150 |  | 个 | 2 | 233.696 | 467.39 |  |  |
| 水表 DN40 |  | 个 | 1 | 130.8 | 130.80 |  |  |
| 闸阀 DN40 |  | 个 | 2.02 | 130.8 | 264.22 |  |  |
| 不锈钢膨胀水箱 1600*1600*1400 3.2m3 |  | 个 | 1 | 8720 | 8720.00 |  |  |
| 控制电缆 KYJV-2*1.0 |  | m | 16.443 | 3.5643 | 58.61 |  |  |
| 控制电缆 KYJV-4*1.0 |  | m | 20.605 | 3.6624 | 75.46 |  |  |
| 控制电缆 KYJV-6*1.0 |  | m | 18.676 | 5.3083 | 99.14 |  |  |
| 控制电缆 KYJV-8*1.0 |  | m | 28.014 | 12.8947 | 361.23 |  |  |
| 控制电缆 KYJV-20*1.0 |  | m | 5.583 | 39.45582 | 220.28 |  |  |
| 控制电缆 KYJV-30*1.0 |  | m | 5.583 | 49.7258 | 277.62 |  |  |
| 超6类网线 |  | m | 21 | 2.6378 | 55.39 |  |  |
| 室外承插铸铁给水管件 DN80 |  | 个 | 1.574 | 54.5 | 85.78 |  |  |
| 室外承插铸铁给水管件 DN100 |  | 个 | 1.308 | 76.3 | 99.80 |  |  |
| 室外承插铸铁给水管件 DN150 |  | 个 | 2.871 | 98.1 | 281.65 |  |  |
| Y型过滤器 DN40 |  | 个 | 1.01 | 89.38 | 90.27 |  |  |
| 镀锌钢管 SC50 |  | m | 3.296 | 30.53853 | 100.65 |  |  |
| 镀锌钢管 SC25 |  | m | 27.072 | 14.388 | 389.51 |  |  |
| 镀锌钢管 SC15 |  | m | 32.548 | 8.066 | 262.53 |  |  |
| 镀锌钢管SC20 |  | m | 36.874 | 10.464 | 385.85 |  |  |
| 镀锌钢管 SC40 |  | m | 22.339 | 23.108 | 516.21 |  |  |
| 给水室外镀锌钢管螺纹管件 SC25 |  | 个 | 0.481 | 4.578 | 2.20 |  |  |
| 给水室外镀锌钢管螺纹管件 SC40 |  | 个 | 3.958 | 7.1286 | 28.21 |  |  |
| 钛合金管管件 DN100 |  | 个 | 0.071 | 81.75 | 5.80 |  |  |
| 钛合金管管件 DN80 |  | 个 | 0.496 | 70.85 | 35.14 |  |  |
|  |  |  |  | 合计金额： | 730891.19 | 合计金额： |  |
| 说明：1、本清单为固定单价合同； 2、本清单价格包括但不限于货物、制作、税金、运输等一切费用； 3、以采供双方签字的数量作为最终结算依据； 4、最终工程量以实际发生为准； 5、材料出具增值税专用发票，税率9%； 6、包含本上所有设备安装、调试及检测。 7、包含本上所有设备的专利、技术等一切费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

联系人及电话：

报价单位：（盖章）