## D 工程计价总说明(表-01)【四川省遂宁市安居职业高级中学~
总 说 明
工程名称：四川省遂宁市安居职业高级中学校实训基地建设项目（老校区改造）
1.工程概况 工程概况：实训楼四栋（秉行楼、知行楼、尚行楼、博知楼），宿舍三栋（静淑苑、静远苑、静和苑），行政楼一栋（笃行楼），教学楼一栋（求知楼），厨房及食堂（思源楼、学生活动中心）。改造建筑范围：本项目部分楼栋涉及结构加固，部分楼栋为屋面防水、外立面与室内装修改造，详见各子项改造施工图。 1.2.项目地址：四川省遂宁市安居职业高级中学校 1.3.地形条件：投标人自行勘探 2.工程招标和分包范围；详见施工图及招标文件 3.工程量清单编制依据 3.1.依据《四川省遂宁市安居职业高级中学校实训基地建设项目(老校区改造) 》施工设计图；盛世黔图工程设计有限公司设计的安居职中10KV配电增容安装工程图纸； 3.2.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）等9本工程量计算规范； 3.3. 2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件。 3.4人工费依据“川建价发〔2024〕44号”文调整。 3.5.材料价格依据优先顺序为《遂宁工程造价信息》2025年2月,信息价没有的材料依据市场价调整。 3.6.安全文明施工费依据“川建行规〔2024〕15号”文的相关规定计取。 3.7.规费按根据《2020年四川省建设工程工程量清单计价定额》I级计取，结算按实计取。 3.8.税金是指国家税法规定应计入建筑装工程造价内的增值税销项税额, 销项增值税按税率9%计算，销项税额=税前工程造价×销项增值税税率9%，附加税0.261%。 3.9.川建标函〔2024〕3160号《四川省住房和城乡建设厅关于规范建设工程建筑垃圾和拆除垃圾外运及处置费计价的通知》 3.10.川建标函〔2024〕3159号 四川省住房和城乡建设厅关于调整现行《四川省建设工程工程量清单计价定额》其他总价措施项目费计取准和工程量清单计价表的通知 ； 4.工程质量、材料、施工等的特殊要 4.1.本工程所有工程项目的工作内容应包含清单计价规范所列出的工作内容（但不仅限于此），其完整的工作内容应为按照施工图纸、现行 的相关施工工艺、技术规范标准、施工质量验收标准和施工规范等要求实施完成该项工程并达到设计和验收规范要求的所有内容。 4.2.招投标过程中，当出现招标工程量清单特征描述与施工图纸不符时，投标人应以招标工程量清单的项目特征描述为准，填报投标报价的 综合单价。 4.3.招标工程量清单中所列工程量仅作为各投标人投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。 4.4.招标人保留取消招标工程量清单中某些项目的权利。投标人须充分考虑此风险，在总价措施项目清单与计价表相应项目中综合考虑，中标后不得以此作为理由提出任何形式的索赔和调整造价。 5.其他需要说明的问题 5.1本预算未包含残值回收，有残值的材料其残值的回收由发包、承包人协商确定。 5.2按常规施工方案进行控制价编制，本工程施工措施费用由投标人根据企业施工方案、现场情况自主报价，结算不再调整。 5.3工程量清单所列的工程量是按照施工设计图计算的，仅作为投标人投标报价的基础，不能作为最终结算的依据。结算时工程量的确认以发包人或监理工程师，核准实际完成的工程量为准，工程量的计算按合同和说明有关规定执行。业主有权确定招标范围内的分部分项工程不实施，投标人不能因清单项目未实施而提出索赔。 5.4分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法只作重点描述，详细描述见施工图设计及相应标准图，其他次要特征及施工工序、工艺要求所发生的费用投标人均应包含在其填报的工程量清单单价和合价中。 5.5项目特征描述为主要工作内容，投标人还应根据现场实际条件并结合招标图纸、相关图集及施工验收规范进行报价。 5.6工程量清单计价格式中列明的所需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。 5.7本工程位于四川省遂宁市安居职业高级中学校内，投标人在投标报价中应充分考虑建设单位可能提出的特殊要求及工程所处的特殊环境等情况，并考虑已有墙体及周边设施保护，施工中不能以此类理由增加费用。 5.8施工期间运送建材和日施工时间听从建设单位指挥，不得影响四川省遂宁市安居职业高级中学校正常教学。 5.9本项目涉及到的脚手架搭设由投标人根据企业施工方案，综合考虑综合单价中，结算不再调整。 5.10本项目的混凝土采用商品混凝土，砂浆采用预拌砂浆，商品混凝土半成品运输及泵送费用计算在综合单价中。

## E.2 单项工程招标控制价投标报价汇总表(表-03)【10K~
单项工程招标控制价/投标报价汇总表
工程名称：四川省遂宁市安居职业高级中学校实训基地建设项目（老校区改造）\10KV配电增容-强电高压
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中：（元）
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费
1 | 10KV配电增容 | 1140005.89 |  | 14386.54 | 3880.67
合 计 |  | 1140005.89 |  | 14386.54 | 3880.67

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)一般~
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：四川省遂宁市安居职业高级中学校实训基地建设项目（老校区改造）\10KV配电增容-强电高压【10KV配电增容】 |  | 标段：四川省遂宁市安居职业高级中学校实训基地建设项目（老校区改造）
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目 | 1027609.75
1.1 | 安装部分 | 753809.44
1.2 | 土建部分 | 271084.69
1.3 | 单价措施项目 | 2715.62
2 | 总价措施项目 | 14386.54 | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 14386.54 | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 |  | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 3880.67 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 | 1045876.96 | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 | 94128.93 | -
8 | 附加税 |  | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 |  | 1140005.89

## F.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08)【~
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省遂宁市安居职业高级中学校实训基地建设项目（老校区改造）\10KV配电增容-强电高压【10KV配电增容】 |  |  |  |  | 标段：四川省遂宁市安居职业高级中学校实训基地建设项目（老校区改造）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
安装部分
1 | 030402018001 | 组合型630kVA箱变1# | 1.名称：组合型630kVA箱变1# 2.型号：含1台HXGN-12进线柜、1台GGD进线柜、1台GGD出线柜、1台电容补偿柜 3.容量（kVA）：630kVA 4.电压（kV）：10kV 5.组合形式：详设计 6.基础规格、浇筑材质：清单另列 7.箱变的外壳防护等级应不低于IP3X,变压器选用全密封、低损耗、低噪音变压器。 8.各开关柜应加装“五防”闭锁装置。即:防断路器误操作,防止带负荷拉、合隔离开关、防止带电关合接地开关、防止接地开关在接地位置送电与防止误入带电间隔。柜内应装防凝露装置。 9.箱变内计量表计生产厂家预留表计安装位置,所预留计量装置安装位置均应能够封签,箱变表计采用嵌入式安装于箱变壳体上,透视窗并使用表计防弹玻璃。 10.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、柜间铜母排、元件五防调试及微机保护装置调试 11.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | 台 | 1 | 202352.12 | 202352.12 | 972.84 | 352.83
2 | 030402018002 | 组合型630kVA箱变2# | 1.名称：组合型630kVA箱变2# 2.型号：含1台HXGN-12进线柜、1台GGD进线柜、1台GGD出线柜、1台电容补偿柜 3.容量（kVA）：630kVA 4.电压（kV）：10kV 5.组合形式：详设计 6.基础规格、浇筑材质：清单另列 7.箱变的外壳防护等级应不低于IP3X,变压器选用全密封、低损耗、低噪音变压器。 8.各开关柜应加装“五防”闭锁装置。即:防断路器误操作,防止带负荷拉、合隔离开关、防止带电关合接地开关、防止接地开关在接地位置送电与防止误入带电间隔。柜内应装防凝露装置。 9.箱变内计量表计生产厂家预留表计安装位置,所预留计量装置安装位置均应能够封签,箱变表计采用嵌入式安装于箱变壳体上,透视窗并使用表计防弹玻璃。 10.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、柜间铜母排、元件五防调试及微机保护装置调试 11.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | 台 | 1 | 232352.12 | 232352.12 | 972.84 | 352.83
3 | 030408011001 | 10KV电缆分支箱 一进三出 | 1.名称:10KV电缆分支箱 2.型号： 一进三出 3.本柜体外壳防护等级IP54,材质为304不锈钢外壳(厚度≥3.0)。箱体外观应与环境一致,可采用木条装饰。 4.分支箱采用单列布置,箱体外形准确尺寸以实际到货为准,参考尺寸(宽*深*高)见设计图柜体尺寸。 5.每个间隔必须加装“五防”闭锁装置。 6.进出线配置电缆故障指示器,各开关柜体安装带电显示器,气体压力表预留接点供配网自动化使用。 7.柜体正面应有直接观察主触头(合-分-接地)位置的可视观察窗,开关壳体采用304不锈钢外壳(厚度≥3.0)。 8.电气设备最大短时耐受电流20KA(2S)。 9.配套提供10kV预制式电缆终端及相应附件。 10.基础规格、浇筑材质：清单另列 11.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、柜间铜母排、元件五防调试及微机保护装置调试 12.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | 台 | 1 | 61244.80 | 61244.80 | 776.07 | 111.06
4 | 030402017005 | 落地式分界开关柜 | 1.名称：落地式分界开关柜 2.规格型号：分界开关柜不锈钢外壳厚4mm防护等级1P4X，350*450*300的户外不锈钢表箱及10kV高压计量装置等 3.端子板外部接线材质、规格:满足验收规范要求 4.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、柜间铜母排、分界开关智能控制器、元件五防调试及微机保护装置调试 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | 台 | 1 | 41244.80 | 41244.80 | 776.07 | 111.06
5 | 030113007001 | 柴油发电机组250KW | 1.名称：柴油发电机组250KW 2.型号：满足设计及施工规范要求 3.容量(kW) ：具体详见设计 4.接线端子材质、规范：满足设计及施工规范要求 5.含防护罩、消音设备、油箱、控制系统、发电机启停控制线及配管等成套设备安装 6.其他：包含发电机调试、基础、检查接线等工作 7.投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求及相关规范要求 | 台 | 1 | 101769.28 | 101769.28 | 915.49 | 162.46
6 | 030408001017 | 电力电缆ZR-YJV-4*240+1*120mm2 | 1.型号：电力电缆 2.规格：ZR-YJV-4*240+1*120mm2 3.材质：铜芯 4.敷设方式：综合考虑 5.其他：满足设计、施工及验收规范要求 | m | 50 | 754.77 | 37738.50 | 749.00 | 103.00
7 | 030408001018 | 电力电缆 YJV22-8.7/15-3*50mm2 | 1.名称：电力电缆 2.型号、规格：YJV22-8.7/15-3*50mm2 3.材质 ：铜芯 4.敷设方式、部位 ：综合考虑 5.电压等级（kV）：10KV 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | m | 250 | 168.45 | 42112.50 | 1577.50 | 150.00
8 | 030408001019 | 电力电缆 YJV22-8.7/15-3*70mm2 | 1.名称：电力电缆 2.型号、规格：YJV22-8.7/15-3*70mm2 3.材质 ：铜芯 4.敷设方式、部位 ：综合考虑 5.电压等级（kV）：10KV 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | m | 125 | 210.64 | 26330.00 | 963.75 | 75.00
9 | 030408006014 | 电力电缆头终端头 电缆截面（mm2） ≤240mm2 | 1.名称：电力电缆头终端头 2.电缆截面： （mm2） ≤240 3.材质、类型:热缩式 4.安装部位：室内 5.电压等级（kV）：1KV | 个 | 2 | 396.37 | 792.74 | 232.80
10 | 030408006015 | 10kV预制式电缆终端头 3*50mm2 | 1.名称：10kV预制式电缆终端头 2.型号：10kV预制式电缆终端头 3.规格：3*50mm2 4.材质、类型：详设计 5.安装部位：户内 6.电压等级（kV）：10KV | 个 | 4 | 251.27 | 1005.08 | 328.68
11 | 030408006016 | 10kV预制式电缆终端头 3*70mm2 | 1.名称：10kV预制式电缆终端头 2.型号：10kV预制式电缆终端头 3.规格：3*70mm2 4.材质、类型：详设计 5.安装部位：户内 6.电压等级（kV）：10KV | 个 | 2 | 319.41 | 638.82 | 189.42
12 | 030414001001 | 组合型成套箱式变电站系统调试 | 1.名称：组合型成套箱式变电站系统调试 2.容量(kVA)：630kVA | 系统 | 2 | 1686.33 | 3372.66 | 1621.98 | 896.96
13 | 030414006001 | 事故照明切换装置调试 | 1.名称：事故照明切换装置调试 2.其他：满足设计要求 | 系统 | 1 | 1418.00 | 1418.00 | 402.03 | 697.01
14 | 030414002002 | 环网柜系统调试 | 1.名称：环网柜系统调试(一进三出)（负荷开关及断路器调试） 2.型号：一进三出 3.电压等级（kV）：10 4.类型：送配电系统调试 | 系统 | 1 | 719.01 | 719.01 | 408.96 | 118.94
15 | 030414002003 | 落地式分界开关柜调试 | 1.名称：落地式分界开关柜调试（断路器调试） 2.型号：详设计 3.电压等级（kV）：10 4.类型：送配电系统调试 | 系统 | 1 | 719.01 | 719.01 | 408.96 | 118.94
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 753809.44 | 11296.39 | 3250.09
土建部分
16 | 040101003009 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别 ：综合 2.挖土深度 ：≤2m 3.运输距离：场内运输投标人综合考虑 4.满足设计、施工及验收规范要求 | m3 | 163.66 | 7.80 | 1276.55 | 237.31 | 746.29
17 | 040103001011 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计及规范要求 2.填方材料品种：满足设计及规范要求 3.填方粒径要求：满足设计及规范要求 4.填方来源、运距：开挖利用料回填，运距投标人综合考虑 | m3 | 147.03 | 6.57 | 965.99 | 172.03 | 566.07
18 | 040103002039 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：土方、石方综合 2.运距及弃土处置费用：投标人自行考虑，满足当地政府对安全文明施工、建筑碴土清运管理等相关规定要求 | m3 | 16.62 | 12.50 | 207.75 | 33.07 | 126.48
19 | 040103002040 | 余方弃置增运一公里 | 1.废弃料品种：土方、石方综合 2.运距按时结算，满足当地政府对安全文明施工、建筑碴土清运管理等相关规定要求 | m3 | 16.62 | 1.45 | 24.10 | 3.32 | 15.29
20 | 041001001003 | 拆除路面 | 1.材质 ：砼路面 2.厚度：综合考虑 | m2 | 142 | 4.82 | 684.44 | 228.62 | 362.10
21 | 041001003001 | 拆除基层 | 1.材质：综合考虑 2.厚度、部位：综合考虑 | m2 | 142 | 3.61 | 512.62 | 133.48 | 296.78
22 | 040203007002 | 水泥混凝土路面 | 1.混凝土强度等级：商品混凝土C25 2.厚度:300mm 3.商品混凝土半成品运输及泵送费用计算在综合单价中；投标人自行考虑，结算不做调整。 | m2 | 142 | 144.18 | 20473.56 | 1535.02 | 14.20
23 | 010501006001 | 630kVA基础 | 1.名称：630kVA基础 2.规格尺寸：参考尺寸：长x宽x高 5*2.3*2.15,后期按箱变基础实际大小调整。 3.垫层：采用C15商品混凝土 4.箱变基础和圈梁采用C25商品混凝土,10#槽钢,其他详设计 5.含套管、爬梯、排水孔 6.含基础防火堵洞 7.防蛇鼠钢网百叶窗 8.地面20mm厚1：25水泥砂浆 9.最终以厂家箱变尺寸为准 10.商品混凝土半成品运输及泵送费用计算在综合单价中；投标人自行考虑，结算不做调整。 | 座 | 2 | 14776.10 | 29552.20 | 2358.26 | 178.78
24 | 010501006002 | 电缆分支箱基础 | 1.名称：630kVA基础 2.规格尺寸：参考尺寸：长x宽x高 5*2.3*2.15,后期按箱变基础实际大小调整。 3.垫层：采用C15商品混凝土 4.箱变基础和圈梁采用C25商品混凝土,10#槽钢,其他详设计 5.含套管、爬梯、排水孔 6.含基础防火堵洞 7.防蛇鼠钢网百叶窗 8.地面20mm厚1：25水泥砂浆 9.最终以厂家箱变尺寸为准 10.商品混凝土半成品运输及泵送费用计算在综合单价中；投标人自行考虑，结算不做调整。 | 座 | 1 | 15583.25 | 15583.25 | 1294.62 | 110.19
25 | 010501006003 | 落地式分界开关基础图 | 1.落地式分界开关基础图 2.井壁厚度为240,侧墙采用MU10普通烧结砖和M5水泥砂浆堆筑 3、井壁内、地面上外墙面用1:2.5水泥砂浆抹面厚10mm,10#槽钢,其他详设计 4、含基础防火堵洞，接地另列清单 5、过梁、圈梁砼为C20,过梁支承长度每边为120mm,含人孔井盖板 6、图中尺寸仅作参考,与原分支箱尺寸相符 | 座 | 1 | 476.71 | 476.71 | 28.98 | 0.25
26 | 040504002001 | 电缆检修井 | 1.名称:电缆检修井 2.规格尺寸:净空1.2*1.2m*1.9m 3.垫层:200mm厚商砼C15 4.400*400鹅卵石泄水池填 5.侧壁：M5水泥砂浆砌筑MU10砖 6.井壁内、地面上外墙面用1:2.5水泥砂浆抹面厚10mm 7.井座：C20商砼 8.盖板：C20砼水泥盖板 9.包含电缆支架、预埋管、爬梯 10.其他:满足设计、施工验收规范要求 | 座 | 1 | 4058.21 | 4058.21 | 1163.85 | 11.95
27 | 040501004001 | 电缆保护管 CPVC-110 | 1.名称:1电缆保护管 2.规格: CPVC-110 3.管道材质: CPVC 4.其它:满足设计、施工验收规范要求 | m | 355 | 111.68 | 39646.40 | 1001.10
28 | 040501012001 | 顶管 MPP-150 | 1.土壤类别：综合 2.材质及规格：MPP-150 3.接口方式：热熔连接 4.含顶管工艺中的全部施工内容 | m | 70 | 2115.76 | 148103.20 | 58459.80 | 19329.10
29 | 040205007001 | 地面警示标示桩安装 | 1.材料品种：地面警示标示桩安装 2.类型：玻璃钢材质，截面10cm*10cm,长度80cm,厚度3mm 玻璃钢材料的本色为黄色,4个立面分别用黑色油漆竖向注明:《下有电缆》、《禁止开挖》、《明星电力》、《抢修电话962501》。每面的字段总长度自顶端往下35cm。标示桩顶端用工程塑料材质的顶盖密封,下部配置具备防盗功能的安装底座,标示桩安装时埋深40cm. | 个 | 15 | 87.88 | 1318.20 | 28.20
30 | 040205004001 | 电缆路径标示砖 | 1.类型：电缆路径标示砖 2.材质、规格尺寸：水泥预制，水泥砂浆标号要求为c30#,砖体尺寸为:25cm*25cm,厚4cm。砖体使用桔红色颜料与水、水泥、砂混合后预制,保证整个砖体为桔红色。表面字体和图形均为凹陷形式,不再设置防滑条纹。砖体表面及四周应平整,不得有变形和缺口等缺陷。安装时用c25#水泥砂浆砌筑于下方垫层上,表面应与周围地面保持平整,四周缝隙应均衡且用水泥砂浆填充。 | 块 | 8 | 80.88 | 647.04 | 15.04
31 | 030409001003 | 接地极 热镀锌角钢∠50*5*2500 2.buwei | 1.名称:接地极 2.材质：热镀锌角钢 3.规格：∠50*5*2500 4.部位：电缆井内外接地、环网柜外接地、电杆接地 | 根 | 16 | 64.78 | 1036.48 | 348.00 | 173.60
32 | 030409002008 | 接地母线 热镀锌扁钢-50*6 | 1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-50*6 4.部位：电缆井内外接地、环网柜外接地 | m | 135.2 | 48.21 | 6517.99 | 1277.64 | 87.88
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 271084.69 | 68318.34 | 22018.96
单价措施项目清单
脚手架工程
33 | 041101001001 | 基础脚手架 | 搭设方式和采用材料等由投标人自行考虑且符合施工规范要求，包干使用，结算时不做调整 | m2 | 72.91 | 2.74 | 199.77 | 75.10 | 5.83
34 | 041101001002 | 井脚手架 | 搭设方式和采用材料等由投标人自行考虑且符合施工规范要求，包干使用，结算时不做调整 | m2 | 67.49 | 2.74 | 184.92 | 69.51 | 5.40
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 384.69 | 144.61 | 11.23
混凝土模板及支架
35 | 041102001001 | 垫层模板 | 垫层模板 | m2 | 3.79 | 25.47 | 96.53 | 51.47 | 0.87
36 | 041102002001 | 基础模板 | 电缆检查井基础模板 | m2 | 38.46 | 35.68 | 1372.25 | 626.51 | 19.23
37 | 041102014001 | 梁、板模板 | 板模板 | m2 | 21.81 | 39.53 | 862.15 | 410.03 | 16.58
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 2330.93 | 1088.01 | 36.68
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 2715.62 | 1232.62 | 47.91
合 计 | [6 empty] | 1027609.75 | 80847.35 | 25316.96

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【10KV配电增~
总价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省遂宁市安居职业高级中学校实训基地建设项目（老校区改造）\10KV配电增容-强电高压【10KV配电增容】 |  |  |  | 标段：四川省遂宁市安居职业高级中学校实训基地建设项目（老校区改造）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 031302001034 | 安全文明施工费 |  |  | 14386.54
1.1 | ① | 环境保护费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费）
1.2 | ② | 文明施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费）
1.3 | ③ | 安全施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 14386.54
1.4 | ④ | 临时设施费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费）
2 | 031302002034 | 夜间施工增加费
3 | 031302003034 | 非夜间施工增加
4 | 031302004034 | 二次搬运费
5 | 031302005034 | 冬雨季施工增加费
6 | 031302006034 | 已完工程及设备保护费
7 | 031302008034 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 14386.54

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)【10KV配电增~
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：四川省遂宁市安居职业高级中学校实训基地建设项目（老校区改造）\10KV配电增容-强电高压【10KV配电增容】 |  | 标段：四川省遂宁市安居职业高级中学校实训基地建设项目（老校区改造）
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | -
2.2 | 专业工程暂估价/结算价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  |  | - | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【10KV配电增容-强~
暂列金额明细表
工程名称：四川省遂宁市安居职业高级中学校实训基地建设项目（老校区改造）\10KV配电增容-强电高压【10KV配电增容】 |  | 标段：四川省遂宁市安居职业高级中学校实训基地建设项目（老校区改造）
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
合 计 |  |  |  | -

## G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【10KV配电增容-~
专业工程暂估价表
工程名称：四川省遂宁市安居职业高级中学校实训基地建设项目（老校区改造）\10KV配电增容-强电高压【10KV配电增容】 |  |  | 标段：四川省遂宁市安居职业高级中学校实训基地建设项目（老校区改造）
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±（元） | 备注
合 计 |  |  |  | - | - | -

## K.1 发包人提供材料和工程设备一览表(表-19)【10KV~
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：四川省遂宁市安居职业高级中学校实训基地建设项目（老校区改造）\10KV配电增容-强电高压【10KV配电增容】 |  |  |  | 标段：四川省遂宁市安居职业高级中学校实训基地建设项目（老校区改造）
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注